## MD
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL SERVICIO
|  |  | ÁREA SOLICITANTE / USUARIO |  |  | PROYECTOS
|  |  | ANEXO SOLICITANTE / E-MAIL SOLICITANTE |  |  | 6109/7125 - itasayco@austral.com.pe ; jkongsan@austral.com.pe
|  |  | FECHA DE SOLICITUD |  |  | 01.12.17
FECHA PREVISTA PARA VISITA:
FECHA ENTREGA DE PROPUESTAS ECONOMICAS:
SERVICIO: |  | DESMONTAJE BOMBAS DE ALIMENTACION DE AGUA y CALDERO 900BHP / MONATJE CALDERA 2000BHP
IT | DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES | [9 empty] | PLAZO
[11 empty] | INÍCIO | FIN
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Movilización y desmovilización de personal, equipos y herramientas | [9 empty] | 2018-01-31 | 2018-02-01
2 | DESMOTAJE MECANCANICO CALDERA 1 Y 2
2.1.1 | Desmontaje mecánico del sistema de bombas alimentacion agua blanda | [9 empty] | 2018-02-01 | 2018-02-03
2.1.2 | Desmontaje de tuberías y válvulas de alimentacion agua blanda | [9 empty] | 2018-02-02 | 2018-02-06
2.1.3 | Desmontaje de 4 bombas alimentacion agua - (Aurora) | [9 empty] | 2018-02-03 | 2018-02-07
2.1.4 | Desmontaje de tubería y válvulas de alimentación y recirculacion de combustible | [9 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-10
2.1.5 | Desmontaje de tuberías y válvulas de purga de superficie | [9 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-10
2.1.6 | Desmontaje de tuberías y válvulas de la purga de fondo. | [9 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-10
2.1.7 | Desmontaje de tubería y válvulas de suminstro aire | [9 empty] | 2018-02-06 | 2018-02-10
2.1.8 | Desmontaje de tuberías y válvula de salida de vapor a sistema | [9 empty] | 2018-02-08 | 2018-02-10
2.1.9 | Desmontaje parcial de techo en área de calderas 1 y 2 (dejar area libre para retiro de la chimenea) | [9 empty] | 2018-02-10 | 2018-02-12
2.1.10 | Desmontaje de Chimenea | [9 empty] | 2018-02-11 | 2018-02-12
2.1.11 | Hermetizar caldera en los sistemas (ingresos y salidas) | [9 empty] | 2018-02-12 | 2018-02-12
2.1.12 | Maniobra para el desmontaje propio de la caldera de su base | [9 empty] | 2018-02-10 | 2018-02-13
2.1.13 | Maniobra para el carguío y descarguio de la caldera en la ubicación designada por Austral | [9 empty] | 2018-02-12 | 2018-02-13
2.1.15 | Embalaje e identificacion adecuada de bombas, válvulas y accesorios de la caldera para su custodia. | [9 empty] | 2018-02-07 | 2018-02-11
3 | MODIFICACIONES - FABRICACIONES - INSTALACIONES
3.1.1 | Modificaciones de techo y cobertura para la instalación de la nueva chimenea (01) | [9 empty] | 2018-02-13 | 2018-02-14
3.1.2 | Fabricación de chimenea - incluye aplicación de pintura especial temperatura gases | [9 empty] | 2018-02-10 | 2018-02-18
3.1.3 | Instalación de las tuberías de succión en bomba tipo turbina de agua blanda | [9 empty] | 2018-03-11 | 2018-03-15
3.1.4 | Instalación de las tuberías de alimentación de agua blanda a Caldera | [9 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-20
3.1.5 | Instalación de las tuberías de alimentación y recirculacion de combustible | [9 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-28
3.1.6 | Instalación de las tuberías de suminstro aire | [9 empty] | 2018-03-21 | 2018-03-27
4 | MONTAJE DE CALDERA 2000 BHP
4.1.1 | Maniobras para descarguio y posicionamiento de nueva caldera sobre su base | [9 empty] | 2018-03-05 | 2018-03-08
4.1.2 | Montaje de la chimenea | [9 empty] | 2018-03-08 | 2018-03-11
4.1.3 | Montaje de la línea de purga de superficie hacia canaleta | [9 empty] | 2018-03-12 | 2018-03-13
4.1.4 | Montaje de la línea de purga de fondo hacia canaleta | [9 empty] | 2018-03-13 | 2018-03-15
4.1.5 | Montaje de válvula y tubería de salida de vapor a sistema | [9 empty] | 2018-03-13 | 2018-03-16
4.1.6 | Montaje de Bombas alimentacion agua tipo turbina | [9 empty] | 2018-03-16 | 2018-03-24
5 | MONTAJE DEL SISTEMA DE VAPOR.
5.1.1 | Fabricación e instalación de 02 manifolds de vapor para la distribución | [9 empty] | 2018-02-26 | 2018-03-17
5.1.2 | Instalación de válvulas y línea de alimentación al manifold de vapor de las calderas existentes | [9 empty] | 2018-03-17 | 2018-03-20
5.1.3 | Instalación del sistema de Vapor y purgas según nueva configuracion | [9 empty] | 2018-03-19 | 2018-03-22
5.1.4 | Fabricación e instalación del sistema de flasheo de vapor para alimentar Cocinas | [9 empty] | 2018-03-23 | 2018-03-27
5.1.5 | Fabricacion e Instalacion de sistema de recoleccion de condensado para retorno a Tk Desaereador | [9 empty] | 2018-03-26 | 2018-03-30
6 | AISLAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y TUBERIAS
6.1 | Aislamiento de las tuberias y equipos comprendidos
7 | PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
7.1 | Pruebas de funcionamiento corresponden a los equipos instalados | [9 empty] | 2018-03-30 | 2018-04-01
SEGURIDAD
IT | RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD
1 | El contratista debe cumplir con todos los documentos de SSO de la empresa
2 | Mantener orden y limpieza en las zonas de trabajo
3 | No transitar por areas no autorizadas
4 | Al termino del Servicio la zona debe quedar limpia
5
6
7
8
9
SUMINISTROS DADO POR AUSTRAL | [5 empty] | OBSERVACIONES GENERALES
IT | DESCRIPCIÓN |  |  | CANT. | UNIDAD | PENALIDADES PARA EL CONTRATISTA
1 | Prestar la debida informacion para realizar sus actividades |  |  | 1 | UN
2 | Se muestran fotos
3
4 | [5 empty] | MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:
5
6
7
8
9 | [5 empty] | EL ALCANCE NO INCLUYE:
10 | [5 empty] | - El aislamiento termico de las tuberias
11 | [5 empty] | - La adquisicion de las valvulas de vapor
12
IT | DOCUMENTOS DE REFERENCIA |  |  |  |  | REGIMEN DE TRABAJO
1 | MUESTRO FOTO.
2 | [8 empty] | NORMAL ( lunes a sábado) |  | TEMPORADA DE VEDA
3
4 | [8 empty] | DOMINGO O FERIADO |  | PARADA EN PRODUCCION
5
6
OBLIGACIONES
8 | [6 empty] | AUSTRAL |  |  | TERCERO
9 | [7 empty] | INFORMACIONES TÉCNICAS |  |  | MATERIAL PARA FABRICACION
10
11 | [7 empty] | MATERIAL DE APLICACIÓN |  |  | MATERIAL DE CONSUMO
| DESCONEXION DE CALDERA 900 BHP | [6 empty] | PLANOS Y DIBUJOS |  |  | EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
[8 empty] | LIBERACIÓN DE ÁREA |  |  | MANO DE OBRA
[8 empty] | CONSUMIBLES |  |  | OTROS
ESPECIFIQUE OTROS:
___________________________________________________________________
SOLICITANTE / USUARIO

## Costos Unitarios (hidden)
PLANILLA DE COSTOS ABIERTOS - DETALLES PERSONAL / EQUIPOS / GASTOS GENERALES
RELACION DE CARGOS, SALARIOS, ADICIONALES DE PERSONAL
CARGOS - Describir todos los cargos que fueran considerados para la realización de los servicios |  |  |  |  | Nª Personas | Nª HH | SALARIO (S/. / HH) | TOTAL
Jefe de proyecto |  |  |  |  | 1 | 300 | 40 | 12000
Ingeniero residente |  |  |  |  | 1 | 750 | 30 | 22500
Supervisor de SSO |  |  |  |  | 1 | 750 | 25 | 18750
Jefe de unidad de maniobras (supervisor) |  |  |  |  | 1 | 750 | 20 | 15000
Maestro manibrista |  |  |  |  | 2 | 1600 | 15 | 24000
Maestro calderero |  |  |  |  | 2 | 1600 | 15 | 24000
Ayudante de maniobrista |  |  |  |  | 2 | 1600 | 12.5 | 20000
Ayudante de calderero |  |  |  |  | 2 | 1600 | 12.5 | 20000
Chofer |  |  |  |  | 1 | 300 | 15 | 4500
Apoyo |  |  |  |  | 1 | 300 | 10 | 3000
Gruero |  |  |  |  | 1 | 300 | 20 | 6000
Reager |  |  |  |  | 1 | 100 | 15 | 1500
Maestro pintor |  |  |  |  | 2 | 100 | 15 | 1500
Maestro soldador |  |  |  |  | 2 | 300 | 15 | 4500
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Personal Total para el trabajo a realizar | [5 empty] | 10350
Subtotal 1 - Personal: | [7 empty] | 177250
Subtotal 2 - Benefícios: | [7 empty] | 42540
Subtotal 3 - Mano de Obra | [7 empty] | 77119.2982
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA OPERACIÓN
DESCRIPCION DE EQUIPOS |  |  |  | FABRICANTE | MODELO | HRS DE USO | COSTO POR OPERA. | TOTAL
Grua telescopica |  |  |  | P & H |  | 80 | 100 | 8000
Equipos de oxicorte |  |  |  | Aga |  | 300 | 3 | 900
Maquinas de soldar |  |  |  | Lincoln |  | 400 | 5 | 2000
Esmeriles |  |  |  | Dewalt |  | 600 | 2 | 1200
Tecles |  |  |  | Yale |  | 250 | 2 | 500
Cabos y cadenas |  |  |  | XX |  | 200 | 0.5 | 100
Andamios |  |  |  | IFM |  | 200 | 0.4 | 80
Tortugas |  |  |  | IFM |  | 250 | 0.4 | 100
Subtotal 4 - Equipos y Herramientas | [6 empty] | 113.3 | 12880
MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS DURANTE LA OPERACIÓN
DESCRIPCION DE MATERIAL | UM | CANTIDAD | PRECIO UNI. | PRECIO TOT. | OBSERVACIONES TÉCNICAS
Consumibles |  | 80 | 25 | 2000
Plancha de 12mm X 1500mm X 6000mm A36 | Unid | 0.5 | 500 | 250
Plancha de 3/16" X 1500mm X 6000mm A36 | Unid | 6 | 200 | 1200 | Fabricación de chiminea
Plancha estriada de4.5 X 4' X 8' A-36 | Unid | 4 | 68 | 272 | Plataforma
Tubo de Ø 8" x 20' sch-40 A-53 | Unid | 10 | 255 | 2550
Tubo de Ø 10" x 30' sch-40 A-53 | Unid | 0.2 | 360 | 72
Tubo de Ø 12" x 20' sch-40 A-53 | Unid | 4 | 480 | 1920
Tubo de Ø 14" x 20' sch-40 A-53 | Unid | 2 | 520 | 1040
Tubo de Ø 16" x 20' sch-40 A-53 | Unid | 3 | 850 | 2550
Tubo de Ø 26" x 20' sch-40 A-54 | Unid | 2 | 1050 | 2100
Codos de 3" x 90° sch-40 soldable | Unid | 4 | 5 | 20
Codos de 8" x 90° sch-40 soldable | Unid | 10 | 30 | 300
Codos de 12" x 90° sch-40 soldable | Unid | 12 | 75 | 900
Codos de 14" x 90° sch-40 soldable | Unid | 2 | 115 | 230
Codos de 16" x 90° sch-40 soldable | Unid | 3 | 190 | 570
Canal C-6" X 15 Lbs X 20' A-36 | Unid | 4 | 55 | 220
Canal C-4" X 5.4 Lbs X 20' A-36 | Unid | 2 | 44 | 88
Angulo de 1/4" X 2" X 2" X 20' A-36 | Unid | 2 | 16 | 32
Pintura para primera y segunda capa | Gl. | 10 | 55 | 550
Materiales y accesorios varios | Unid | 10 | 300 | 3000
Subtotal 5 - Materiales de Consumo y Mantenimiento: |  |  |  | 19864
Subtotal 6 - OTROS ESPECIFICAR: Movilizaciòn y Desmovilizaciòn (transporte) | [7 empty] | 1000
COSTO DEL SERVICIO SIN UTILIDAD E IMPUESTO | [7 empty] | 110863.2982
GASTOS GENERALES
Concepto |  |  |  |  | UM | Cantidad | Precio Unitario | TOTAL
Uniformes de trabajo |  |  |  |  | Juego | 15 | 60 | 900
Implementos de seguridad |  |  |  |  | Juego | 15 | 50 | 750
Alojamiento |  |  |  |  | Unidad | 5 | 110 | 550
Alimentacion |  |  |  |  | Unidad | 15 | 150 | 2250
Movilidad diaria con materiales y equipos |  |  |  |  | Unidad | 40 | 50 | 2000
Transporte local de personal |  |  |  |  | Unidad | 60 | 16 | 960
Taxis locales |  |  |  |  | Unidad | 10 | 4 | 40
Transporte de equipos y heramientas |  |  |  |  | Unidad | 2 | 200 | 400
Envios y recojos |  |  |  |  | Unidad | 10 | 10 | 100
Subtotal 7 - Gastos Generales | [7 empty] | 7950
|  |  |  | UTILIDAD |  |  | 8% | 8869.0639
|  |  |  | TOTAL (Sin IGV) |  |  |  | 127682.3621
OBSERVACIONES:
Las valvulas y otros accesorios que no se han considerado seran proporcionados por el cliente.

## FOTOS (hidden)
CALDERA DE 900 BHP
DESCONEXION DE BOMBA DE AGUA

## MD (2) (hidden)
IT | DESMOSNTAJE /MONTAJE MECANICO DE BOMBAS DE ALIMENTACION DE AGUA Y CALDERO 900BHP Y 2000BHP | PLAZO
| DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES | MES 1 | MES2 | MES 3
1 | OBRAS PRELIMINARES
1.1 | Movilización y desmovilización de personal, equipos y herramientas
2 | DESMOTAJE MECANCANICO CALDERA 1 Y 2
2.1.1 | Desmontaje mecánico del sistema de bombas agua blanda existente
2.1.2 | Desmontaje de tuberías y válvulas de agua blanda
2.1.3 | Desmontaje de 4 bombas auroras
2.1.4 | Desmontaje de tubería y válvulas de alimentación de combustible y la tubería de recirculación
2.1.5 | Desmontaje de tuberías y válvulas de purga de superficie
2.1.6 | Desmontaje de tuberías y válvulas de la purga de fondo.
2.1.7 | Desmontaje de tubería y válvulas de alimentación de aire
2.1.8 | Desmontaje de tuberías y válvula de salida de vapor
2.1.9 | Desmontaje de techo en área de las calderas 1 y 2 para retiro de la chimenea.
2.1.10 | Desmontaje de Chimenea
2.1.11 | Hermetizar caldera en los sistemas (ingresos y salidas)
2.1.12 | Maniobra para el desmontaje propio de la caldera de su base
2.1.13 | Maniobra para el carguío de la caldera
2.1.14 | Traslado de la caldera a la zona designad por el cliente
2.1.15 | Embalaje de bombas, válvulas y accesorios de la caldera para su custodia.
3 | MODIFICACIONES Y FABRICACIONES
3.1.1 | Modificación e instalación de techo para la instalación de la nueva chimenea
3.1.2 | Fabricación de chimenea
3.1.3 | Modificación , cambio de diámetros e instalación de las tuberías de succión de agua blanda
3.1.4 | Modificación , cambio de diámetros e instalación de las tuberías de alimentación de agua blanda
3.1.5 | Modificación , cambio de diámetros e instalación de las tuberías de alimentación de combustible
3.1.6 | Modificación , cambio de diámetros e instalación de las tuberías de alimentación de aire
4 | MONTAJE DE CALDERA 2000 BHP
4.1.1 | Maniobras para posicionar caldera sobre su base
4.1.2 | Montaje de la chimenea
4.1.3 | Montaje de válvulas y línea de alimentación de agua blanda
4.1.4 | Montaje de válvulas y línea de alimentación de combustible y recirculación
4.1.5 | Montaje de válvulas y la línea de alimentación de aire
4.1.6 | Montaje de la línea de purga de superficie
4.1.7 | Montaje de la línea de purga de fondo
4.1.8 | Montaje de válvula y tubería de salida de vapor
5 | MONTAJE DEL SISTEMA DE VAPOR.
5.1.1 | Fabricación e instalación de manifol de vapor para la distribución
5.1.2 | Instalación de válvulas y línea de alimentación al manifool de vapor
5.1.3 | Instalación del sistema de Vapor y purgas
5.1.4 | Fabricación e instalación del sistema de flasheo de vapor
6 | PRUEBAS Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.
6.1 | Pruebas de funcionamiento corresponden a los equipos instalados